电梯维保服务内容及要求

洛阳职业技术学院伊滨校区一期共有60部电梯（含7货梯），详见下表

| 电梯类型 | 型 号 | 制 造 商 | 层站数 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乘客电梯 | klw | 康力 | 6 | 14 |
| 乘客电梯 | klw | 康力 | 5 | 8 |
| 乘客电梯 | klw | 康力 | 2 | 2 |
| 乘客电梯 | klw | 康力 | 3 | 2 |
| 乘客电梯 | klw | 康力 | 4 | 10 |
| 载货电梯 | fovf | 奥的斯 | 5 层 6站 | 4 |
| 载货电梯 | fovf | 奥的斯 | 5 | 1 |
| 载货电梯 | fovf | 奥的斯 | 6 层7站 | 1 |
| 载货电梯 | gen2 | 奥的斯 | 4 | 4 |
| 载货电梯 | gen2 | 奥的斯 | 5 | 6 |
| 载货电梯 | klh | 康力 | 10 | 1 |
| 乘客电梯 | klk1 | 康力 | 10 | 7 |

一、项目报价

含税报价（注：电梯年检费、保险费、校验费用和满五年的载荷实验检测费及每个（件）单价低于800元以下的配件或耗材（按厂家供货标准价格）等纳入维保费用之中，高于800元(含800元)以上的配件或耗材，由学校购买，中标单位负责更换或维修。）

二、招标方式及时限

1、本项目采用询价的方式进行。

2、本次招标期限三年，每期合同期限为一年。第2、3年根据学校工作需要和财政预算实际，结合日常服务质量和考核结果，确定是否续签和每期续签时长。

三、支付方式

电梯维保费分2期支付（即6个月核算结算一次），每期付中标价的二分之一，实际付款金额以维保考核验收结果进行核算。

四、维保要求

（一） 机房

1、主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升、确认检查。电梯整机运行性能检查。

2、制动器行程、动作灵活检查、制动皮厚度测量。

3、曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

4、曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨损检查。

5、主接触器动作情况检查，触点清理打磨。

6、控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

7、各空气开关，极限开关检查。

8、限速器动作速度检查及清洁加油。

9、绝缘电阻定期检查。

（二）轿厢、厅门

1、所有安全保护电气开关性能检查。

2、开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行调试。

3、开关门电梯整流子，碳刷清洁检查。

4、门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

5、内外门机械和电气调整，消除噪音。

6、轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查。

7、应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

8、大厅及轿门踏板、路轨清理、门导靴检查。

9、厅门及轿门踏板、路轨清理，门导靴检查。

（三）井道、井底

1、上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。

2、补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。

3、厅门、撑架、对重的清扫。

4、钢片清洁抹油、张力检查和调整。

5、安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及清洗。

6、导靴磨损情况，导靴安装尺寸调校。

7、随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器清理。

8、井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓的紧固。

9、井道照明、限速器坠砣位置是否正常。

（四）其他事项

1、维保机构应安排至少一人驻校服务，提供24小时全天候应急服务，一般维修24小时内处理完毕。相关备品、备件或零部件单个（件）价值低于800元的由维保公司承担；

2、电梯年检费、保险费、效验费用和满五年的载荷实验检测费用纳入维保服务范围，由维保公司负责缴纳。

3、电梯各项保养所需油品由维保单位进行保障，不另行计算费用。

4、如出现未按合同约定完成服务内容的，视情节，每次按50—500元进行违约处理。

5、维修保养单位在学校派驻专人（至少1人）进行24小时值班，并自行配备电动两轮车或其他交通工具，以便及时处理各种电梯设备故障。