消防维保服务内容及要求

伊滨校区一期占地717亩，其中一期共有20栋单体建筑，其建成面积（含地下车库）为351309.42平方米（详情见基本情况），各个建筑物内均有火灾自动报警及消防联动系统的设施设备。

- 一、基本情况

| 单项工程名称 | 结构 | 建筑总面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图文中心 | 框架 | 40523.91 |  |
| 大学生活动中心（西） | 框架 | 6662.47 |  |
| 电子信息及大数据实训中心 | 框架 | 18193.17 |  |
| 公共教学楼（西）2号教学楼 | 框架 | 16842.65 |  |
| 医学专业教学楼 | 框架 | 16703.63 |  |
| 文化传承及戏曲艺术教学楼 | 框架 | 17738.24 |  |
| 医学1号实训楼 | 框架 | 19185.77 |  |
| 医学2号实训楼 | 框架 | 21567.91 |  |
| 医学3号实训楼 | 框架 | 18869.95 |  |
| 1号宿舍楼 | 框架 | 18355.02 |  |
| 2号宿舍楼 | 框架 | 16407.32 |  |
| 3号宿舍楼 | 框架 | 18194.27 |  |
| 4号宿舍楼 | 框架 | 16043.05 |  |
| 5号宿舍楼 | 框架 | 16278.91 |  |
| 6号宿舍楼 | 框架 | 16278.91 |  |
| 7号宿舍楼 | 框架 | 16043.05 |  |
| 戏曲艺术教学楼 | 框架 | 9209.55 |  |
| 校医院 | 框架 | 10389 |  |
| 1号餐厅 | 框架 | 11635.13 |  |
| 2号餐厅 | 框架 | 6194.53 |  |
| 大门（1）（2） | 框架 | 531 |  |
| 地下车库（1）一期部分 | 框架 | 19461.98 |  |
| 合 计 | —— | 351309.42 |  |

伊滨校区一期消防设施共有：烟感探测器9570个、温感探测器312个、手动报警按钮719个、消火栓报警按钮1021个、喷淋头11755个、防火门672个、防火卷帘259个、室内消火栓1261套、应急照明灯4361个、疏散指示灯3856个等。

一、项目报价

含税报价（注：投标方签订合同后一个月内把招标方现有消防设施排查完毕，以书面形式作出汇总，并报于甲方。损坏的部分（单件材料价值1000.00元人民币以内）要维修完毕。

二、招标方式及时限

1、本项目采用询价的方式进行。

2、本次招标期限三年，每期合同期限为一年。第2、3年根据学校工作需要和财政预算实际，结合日常服务质量和考核结果，确定是否续签和每期续签时长。

三、支付方式

消防维保费分4期支付（即3个月核算结算一次），每期付中标价的四分之一，实际付款金额以维保考核验收结果进行核算。

四、人员要求

（一）要求中标公司派出两名技术人员工作时间常驻学校，且有一名驻场人员必须是一级消防工程师，另外一名驻场人员需持有中级消防设施操作员证，并按国家规定的工作时间按时到校考勤签到值守，及时维修保养消防设施设备。

（二）免费为招标方相关人员提供消防知识和技能的培训。

- 五、维保要求

（一）火灾自动报警系统

1．每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认显示是否正常。

2．征得招标方同意，每月对火灾报警装置的声光工作是否正常进行检测。

3．每月对水流指示器、压力开关，等报警功能、信号显示进行检测。

4．每月对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源切换试验。

第一阶段：

①系统布线、消防控制室检测

②火灾探测器、手动报警按钮、火灾显示盘逐个检测

③火灾报警控制器和消防联动控制设备功能检测

第二阶段：

①火灾事故广播、消防通讯、声光报警器、消防电梯逐个远程通断检测

②依据设计的联动逻辑关系进行整体联动检测

第三阶段：对上述二阶段检测中的建议整改项目逐条进行复测

火灾自动报警及联动控制维护保养

1、集中控制器（包括区域报警器）每月试验火灾报警控制器的基本功能并对备用电源进行充放电试验1～2次，主电源和备用电源自动切换试验1～3次。

2、探测器：每月试验（不少于10%）探测器的报警功能是否正常，并排除探测器的故障。

3、服务期内全部清洗一遍，并作响应阈值及其它必要的功能试验。

4、用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯显示功能。

5、手动报警按钮：每月试验（不少于10%）手报按钮的功能是否正常。

6、对联动系统的维护保养：每年至少对下列消防控制设备手动、自动试验1～3次，试验消防控制设备的控制显示功能。

（1）室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备；

（2）火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯；

（4）消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验；

（5）强制切断非消防电源功能试验；

2、管路系统的维护保养：

（1）观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

①外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

②清除堵塞：系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

（2）每月需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

3、报警阀的维护保养：

对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常；每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。对安装的压力表要定期检查。检查报警前、后压力表指示是否正常。

4、气压水罐的维护保养：

（1）打开排气阀，检查是否能够自动加压。

（2）打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

（3）打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险，应慢慢将阀门打开。

5、水源及消防水泵房的维护保养：

（1）消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全、接口与盖板连接牢固。

（2）检查消防水池的水位能否保持消防用水量；水位标尺是否正常工作；水池各种阀门是否处于正常状态；有无受冻的可能。

（3）检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理。

（4）水位计、压力表工作是否正常，压力表指针是否正确。

（5）每年应对水源的供水能力进行一次测定；室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实是否处于全开启状态。

（6）每年对消防储水设备进行检查，修补缺损。

（7）对消防水泵的维护保养：

①检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；

消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转1～3次。

②手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。

③主、备泵能否自动切换

④启动水泵，打开试验阀，利用流量计检查压力和流量，起动前应注意各个阀门的启闭状态。

⑤压力表是否变形、水泵起动后动作是否正常。

⑥每年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

（8）电控柜的维护保养：

①控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

②线路图及操作说明是否齐全。

③电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

④开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。

⑤继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。

⑥控制盘的指示灯是否正常。

⑦各导线连接处是否松脱，包皮是否损伤。

（9）对水泵电动机的维护保养：

①电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。

②电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

③水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

④填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

（三）消防控制联动系统

每季度对下列设备作一次联动工作检查：

1．检查喷水泵的联动工作情况。

2．检查各消防设施的切换开关是否正常。

3．检查消防水泵的联动工作情况。

4．防火门、防火卷帘系统联动工作情况。

（四）消火栓系统

1．每月检查室内、室外栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整。

2．每月对屋面试验栓进行放水试验，并用消火栓按钮启动消防泵，实验供水系统的水量水压。

第一阶段：

①水泵房、室外消防管网、室内消防管网及附属设备检测

②每层末端放水装置放水试验、水流指示器报警检测，湿式报警阀功能检测

③消火栓按钮逐个报警功能检测，动压及静压测试

第二阶段：①消火栓泵、喷淋泵的联动试验

第三阶段：对上述二个阶段检测中建议整改的项目，逐条进行复测

（五）防排烟系统（包括通风、空调，事故应急照明、疏散指示、防火分隔）

1、应急照明灯：试验（不少于10）应急照明灯是否完好，工作是否正常，及时更换损坏的灯泡、电池，每月抽10应急照明灯放电30分钟。

2、疏散指示灯：检测试验（不少于10%散指示灯是否完好，工作是否正常，及时更换损坏指示灯、灯管、电池，每月抽10%疏散指示灯放电30分钟。

3、一年两次对应急照明和疏散指示灯进行一次充放电，并做好记录交给招标方。

1、防火卷帘门：

（1）每学期对防火卷帘门在消防控制室远程启、闭三次（不少于10%）；并进行整体联动试验。

（2）对传动机构（链条、导轨）磨擦处加适量润滑油。

（3）每年一次定期对卷帘门的限位开关及电机进行检查。

2、防火门：

每月检查防火门的附件（不少于10%），检查是否齐全完好，并及时维修。