洛阳职业技术学院
伊滨校区能源站热水机组压缩机维修相关要求

一、维修项目及要求
1.电器元件更换
断开压缩机电源，对电控部分进行全面检测维护，对烧蚀、氧化的接触器等电器元件进行更换。
2.压缩机分解拆除
[bookmark: _GoBack]拆卸压缩机与制冷系统管道、打开压缩机外壳，取出压缩机螺杆联轴器等连接部件，拆除机电总成；清理转子及机壳内污染物及残留的绝缘漆和杂物等；对污染的机壳内进行清洗，对螺杆部分进行清洗校正；对机电总成部分进行烘干绝缘处理，提高绝缘性能和防潮能力。
3.压缩机部件更换与组装
更换新轴承、密封件、油滤芯、干燥过滤器，保证电机与压缩机机体密封良好，防止制冷剂泄漏，确保压缩机稳定运转。对整个制冷系统进行用氮气打压（1.2-1.5MPa）、保压测试(24小时)。
	维修项目名称
	数 量
	标准

	压缩机机电总成
	1套
	整套更换、原厂正品、国标标准

	压缩机轴承
	1套
	整套更换、原厂正品、国标标准

	压缩机密封
	1套
	加载活塞，高压法兰密封，低压法兰密封、国标标准

	油、干燥过滤器
	1项
	原厂正品、国标标准

	R134A制冷剂
	120KG
	原厂正品、国标标准

	冷冻油
	30L
	原厂正品、国标标准

	系统清洗
	
	


4.油液部分
冷冻油、制冷剂达到机组正常运行的规范标准。
二、测试与调试
1.电气测试：使用绝缘电阻表再次检测机电部分对地绝缘电阻，应大于5MΩ；用万用表测量绕组电阻，三相电阻值应平衡，偏差不超过±2%。
2.空运转测试：在不连接负载的情况下通电试运行电机，检查电机转向是否正确及运行时是否有异常噪音、振动。
3.负载测试：对制冷系统进行抽真空作业(24小时)，完成后按标准量加注制冷剂及冷冻油，启动压缩机，观察运行电流、压力、温度等参数是否正常，运行过程中检查压缩机温度，不应超过额定值。
三、验收标准
所使用的的配件及耗材必须为国标正品。压缩机运行平稳，无异响及异常振动；电气参数符合额定要求；机组各项性能恢复正常。
四、支付方式
按照行业规范和标准以及学校的要求，完成洛阳职业技术学院伊滨校区能源站四号热水机组全部维修项目并验收合格，签署合格证明后,中标方开具合规发票；甲方核对无误后，一次性付清工程款。如遇甲方放假、财政审批等因素暂时无法支付的，付款期限顺延。


