伊滨校区二号空调机组压缩机维修项目

内容及要求

一、维修项目

1. 电器元件

断开压缩机电源，对控制部分进行全面检测维护，对烧蚀、氧化的接触器等电器元件进行更换。

2. 压缩机分解拆除

拆卸压缩机与制冷系统管道、打开压缩机外壳，取出压缩机螺杆联轴器等连接部件，拆除机电总成。

清理转子及机壳内污染物及残留的绝缘漆和杂物等。用清洗硅胶对机壳内进行清洗，对螺杆部分进行清洗校正。对机电总成部分进行烘干绝缘处理，提高绝缘性能和防潮能力。

3. 压缩机部件

对磨损变形的轴承总成进行更换；更换密封件，确保电机与压缩机机体密封良好，防止制冷剂泄漏。更换压缩机及制冷系统的油滤芯、干燥过滤器。

4、保压测试

将机电总成及螺杆机械部分安装到压缩机机体上，连接管道、制冷系统等部件。对整个制冷系统进行用氮气打压（1.2-1.5MPa）、保压测试(24小时)。

5、油液部分

冷冻油、制冷剂达到机组正常运行的规范标准。

二、测试与调试

1. 电气测试：使用绝缘电阻表再次检测机电部分对地绝缘电阻，应大于5MΩ；用万用表测量绕组电阻，三相电阻值应平衡，偏差不超过±2%。

2. 空运转测试：在不连接负载的情况下，模拟实验电控部分吸合情况，通电试运行电机，检查电机转向是否正确，运行时是否有异常噪音、振动。

3. 负载测试：对制冷系统进行抽真空作业(24小时)，完成后按量对系统加注 制冷剂及冷冻油，启动压缩机，观察运行电流、压力、温度等参数是否正常，运行过程中检查压缩机温度，低于额定值。

三、验收标准

所使用的的配件及耗材必须为国标正品。维修后电机运行平稳，无异响、振动；电气参数符合额定要求；制冷系统性能恢复正常。

四、支付方式

按照行业规范和标准以及学校的要求，完成学校伊滨校区能源二号空调机组全部维修项目并验收合格，签署合格证明后,中标方开具合规发票；甲方核对无误后，一次性付清工程款。如遇甲方放假、财政审批等因素暂时无法支付的，付款期限顺延。